## 新风
产品系列 |  | 智净系列 |  |  | 薄型系列 |  |  |  | 迷你系列
消毒功能 |  | ● |  |  | - | ● |  |  | -
滤网配置 | 活性炭滤网 | ● |  |  | - |  |  |  | -
| 初效滤网 | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
| 抗菌PM2.5过滤网 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| PM2.5过滤网 | - |  |  | - |  |  |  | ●
| 加强PM2.5过滤网 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| 回风初效滤网 | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
设备部材 | 马达 | 双直流马达 |  |  | 双直流马达 |  |  |  | 双直流马达
| 御风箱（选配） | ● |  |  | - |  |  |  | -
| 温度传感器 | ● |  |  | - |  |  |  | ●
| 湿度传感器 | ● |  |  | - |  |  |  | -
| PM2.5传感器 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| CO2传感器 | ● |  |  | - |  |  |  | -
| 甲醛传感器 | ● |  |  | - |  |  |  | -
| 手机APP | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
运行模式 | 全热交换 | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
| 内循环 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| 旁通模式 | ● |  |  | - |  |  |  | -
| 自动模式 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| 消毒模式 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
| 度假模式 | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
附加模式 | 正压模式 | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
| 高静压模式 | ● |  |  | ● |  |  |  | -
保修期 |  | 全国联保，整机3年，马达8年
设备参数 | 型号代号 | FV-25ZJD3C | FV-35ZJD3C | FV-50ZJD3C | FV-15ZDP2C | FV-25ZDP2C | FV-35ZDP2C | FV-50ZDP2C | FV-15ZM2C | FV-25ZM2C | FV-35ZM2C
| 适用面积 | 70-120 | 120-180 | 180-250 | 50-70 | 70-120 | 120-180 | 180-250 | 50-70 | 70-120 | 120-180
| 设备风量 | 250 | 350 | 500 | 150 | 250 | 350 | 500 | 150 | 250 | 350
| 机外余压 | 150 | 150 | 130 | 90 | 110 | 130 | 110 | 90 | 110 | 130
| 额定功率 | 105 | 150 | 232 | 58 | 105 | 155 | 238 | 67 | 96 | 144
| 全热交换效率（制冷） | 67% | 65% | 61% | 69% | 63% | 62% | 61% | 59% | 59% | 59%
| 全热交换效率（制热） | 74% | 72% | 70% | 84% | 78% | 76% | 74% | 65% | 65% | 65%
| 噪音 | 33 | 36 | 40 | 31 | 34 | 37 | 39 | 34 | 34 | 36
| 重量 | 46 | 49 | 56 | 32 | 35 | 43 | 50 | 18 | 26 | 33
| 设备尺寸（长） | 950 | 1055 | 1256 | 708 | 780 | 920 | 995 | 505 | 560 | 735
| 设备尺寸（宽） | 880 | 895 | 895 | 720 | 760 | 800 | 865 | 550 | 660 | 705
| 设备尺寸（高） | 250 | 250 | 250 | 220 | 230 | 240 | 250 | 220 | 220 | 230

## 除湿
产品系列 |  | ZXH1C |  | ZXC2C |  | 50NXC2C | 50NC1C
新风分类 |  | 双向流全热交换 |  | 双向流全热交换 |  | 单向流送风 | 单向流送风
消毒功能 |  | ● |  | ● |  | ● | -
滤网配置 | 初效滤网 | ● |  | ● |  | ● | ●
| 抗菌PM2.5过滤网 | ● |  | ● |  | ● | -
| 回风初效滤网 | ● |  | ● |  | - | -
设备部材 | 马达 | 双直流马达 |  | 双直流马达 |  | 直流马达 | 直流马达
| 排水泵 | ● |  | - |  | - | -
| 御风箱（选配） | ● |  | - |  | - | -
| 温度传感器 | ● |  | ● |  | ● | ●
| 湿度传感器 | ● |  | ● |  | ● | ●
| PM2.5传感器 | ● |  | ● |  | - | -
| CO2传感器 | ● |  | - |  | - | -
| 甲醛传感器 | ● |  | - |  | - | -
| 手机APP | ● |  | ● |  | ● | -
运行模式 | 全热交换 | ● |  | ● |  | - | -
| 内循环 | ● |  | ● |  | ● | ●
| 旁通模式 | ● |  | ● |  | - | -
| 自动模式 | ● |  | ● |  | - | -
| 消毒模式 | ● |  | ● |  | - | -
| 度假模式 | ● |  | ● |  | - | -
附加模式 | 正压模式 | ● |  | ● |  | - | -
| 高静压模式 | ● |  | - |  | - | -
保修期 |  | 全国联保，整机3年，马达8年
设备参数 | 型号代号 | FV-25ZXH1C | FV-35ZXH1C | FV-25ZXC2C | FV-35ZXC2C | FV-50NXC2C | FV-50NC1C
| 适用面积 | 50-100 | 50-150 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100
| 设备风量 | 250 | 350 | 300 | 400 | 500 | 500
| 除湿量 | 81 | 110 | 65 | 77 | 45 | 45
| 机外余压 | 110 | 110 | 120 | 120 | - | -
| 额定功率 | 1110 | 1490 | 815 | 895 | 635 | 610
| 全热交换效率（制冷） | 66% | 62% | 61% | 61% | - | -
| 全热交换效率（制热） | 78% | 76% | 72% | 72% | - | -
| 噪音 | 32 | 38 | 40 | 41 | 39 | 38
| 重量 | 95 | 95 | 68 | 78 | 45 | 45
| 设备尺寸（长） | 1297 | 1297 | 1330 | 1330 | 950 | 950
| 设备尺寸（宽） | 997 | 997 | 760 | 799 | 570 | 570
| 设备尺寸（高） | 250 | 250 | 280 | 280 | 288 | 288
备注： 1. 除湿全热类设备的除湿量测试工况为：室内27℃，50%相对湿度，室外35℃，60%相对湿度。 2. 除湿新风类设备的除湿量测试工况为：室内30℃，80%相对湿度。